# Рецензия заместителя руководителя Геологии Республики Таджикистан

Наименование системы: CAP (Complex Automation Pro) – модульная SCADA-система оперативного диспетчерского контроля и управления участком флотационного обогащения руды.

Оценка: Высокая (отлично), с условием выполнения дополнительных требований.

# Краткое содержание

Система CAP демонстрирует полноценный контур автоматизации обогатительного участка: сбор телеметрии по протоколу Modbus TCP, историк данных, металлургический баланс, супервизорные ПИД-контуры, обработку тревог по ISA-18.2 и веб-интерфейс диспетчера. Особо отмечаются следующие аспекты:

- Надёжность телеметрии. Идемпотентный ingest с message_id и store-and-forward буфером исключает потери данных и дублирование при обрывах связи, что критично для обогатительных комплексов, работающих в удалённых горных районах с нестабильной коммуникационной инфраструктурой.

- Гибкость размещения ПИД-алгоритмов. Возможность выполнения регулирующих контуров на центральном сервере, внешних ПЛК или микроконтроллерах ESP32 через Modbus FC6 позволяет адаптировать систему под конкретные условия действующего объекта без остановки производства.

- Аудируемый металлургический баланс. Каждый показатель сопровождается строкой формулы и тегами-источниками, что обеспечивает прозрачность расчётов и упрощает верификацию результатов при горно-геологической экспертизе и подсчёте потерь полезных компонентов.

- Тревоги по ISA-18.2. Рационализированные уставки, задержки и гистерезис снижают поток ложных срабатываний, а неизменяемый журнал с квитированием оператора соответствует международной практике промышленной безопасности.

- Защита информации. PBKDF2-хэширование паролей, HttpOnly-сессии, ролевая модель доступа (RBAC), машинная аутентификация шлюзов и криптографически защищённый аудит отвечают современным требованиям к защите информации в промышленной автоматике.

# Замечания и обязательные требования к пилотному внедрению

Для допуска системы к пилотному внедрению на действующей обогатительной фабрике при пилотном внедрении необходимо выполнить следующее:

- Испытания на реальном объекте: не менее 30 суток непрерывной работы в режиме «только наблюдение» (без управляющего воздействия) с сопоставлением телеметрии CAP с показаниями штатных КИП фабрики.

- Резервирование критических узлов: отказ сервера или канала связи не должен приводить к потере управления контурами регулирования — требуется подтверждённый fallback на локальные ПЛК/ESP32.

- Калибровка и поверка входных сигналов: привязка всех тегов к поверенным датчикам с регистрацией пределов погрешности в паспорте системы.

- Подготовка эксплуатационной документации: руководство оператора, регламент действий при тревогах, инструкции по восстановлению после аварийных отключений — на русском и таджикском языках.

- Обучение персонала: программа обучения операторов и инженеров КИПиА (не менее 40 учебных часов) с проверкой знаний перед вводом в опытную эксплуатацию.

- Согласование с действующими нормами: проверка соответствия требованиям промышленной безопасности и, при необходимости, прохождение экспертизы в установленном порядке.

# Вывод

CAP представляет собой современное, технологически зрелое решение, применимое на объектах обогащения руд в Республике Таджикистан. Система обеспечивает повышение эффективности переработки, снижение потерь полезных компонентов и улучшение безопасности труда. После выполнения перечисленных требований рекомендуется внедрение в пилотном режиме на одной из действующих обогатительных фабрик с последующим масштабированием на другие предприятия отрасли.

Подпись:

Заместитель руководителя Геологии  Республики Таджикистан:

Алиев Алимахмуд

Дата: 14 сентября 2026 г.