C O M P L E X A U T O M A T I O N P R O ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ CAP — система оперативного диспетчерского контроля и управления участком флотационного обогащения руды (MVP) Класс системы: SCADA — HMI/историк с супервизорным контуром управления Исполнение: модульный монолит capd + шлюз edge + стенд plantsim Версия: MVP 1.0 — сентябрь 2026 г. Статус: демонстрационная версия (одиночный узел) CAP · Complex Automation Pro 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	1

2. Назначение и цели	1

3. Состав и архитектура	2

3.1. Компоненты	2

3.2. Схема взаимодействия	3

3.3. Правила зависимостей	4

4. Технологический объект	5

5. Функции системы	6

5.1. Сбор данных и шлюз	6

5.2. Историк	6

5.3. Металлургические расчёты	6

5.4. Супервизорное управление	7

5.5. Тревоги (ISA-18.2)	8

5.6. Web-HMI	8

6. Входы, выходы и карта регистров	8

6.1. Датчики (Input Registers, FC4)	8

6.2. Актуаторы и сценарные регистры (Holding Registers, FC3/FC6)	9

7. Технические характеристики	9

8. Безопасность	9

9. Среда эксплуатации	10

10. Комплектность поставки и документации	10

11. Ограничения текущей версии	11

12. Испытания и приёмка	12

Приложение А. Использованные стандарты и литература	12

Примечание: оглавление построено на кодах полей. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

# 1. Общие сведения

Таблица 1 — Реквизиты системы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | CAP (Complex Automation Pro) — АСУ ТП участка флотационного обогащения руды |
| Назначение | Оперативный диспетчерский контроль и супервизорное управление технологическим участком обогащения |
| Класс | SCADA-класс: HMI/историк с супервизорным контуром управления |
| Версия | MVP 1.0 (сентябрь 2026) |
| Исполнение | Одиночный узел (модульный монолит), без кластеризации |
| Язык интерфейса | Русский |
| Стек | Go 1.25 (сервер), React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind (HMI), SQLite (WAL) / PostgreSQL, Modbus TCP |
| Лицензия | MIT |

# 2. Назначение и цели

Система предназначена для полного контура автоматизации участка флотационного обогащения медно-порфировой руды производительностью около 100 т/ч: от сбора телеметрии по промышленному протоколу до супервизорного управления и оценки технологической эффективности.

- Сбор телеметрии по реальному Modbus TCP: платформа не знает источника данных — все значения поступают через драйвер шлюза и контракт приёма ingest.

- Профессиональные инженерные расчёты: металлургический баланс по двухпродуктовой формуле, извлечение, выход, коэффициент обогащения, энергия измельчения по Бонду, циркулирующая нагрузка, удельные расходы реагентов; каждый показатель сопровождается строкой формулы и тегами-источниками.

- Управление, а не только мониторинг: три супервизорные ПИД-петли с режимами АВТО/РУЧН, уставками, ограничениями, watchdog-защитой и записью воздействий в Modbus (FC6).

- Управление тревогами по ISA-18.2: рационализированные уставки, приоритеты, квитирование, неизменяемый журнал событий.

- HMI по мотивам ISA-101: мнемосхема с паспортом объекта (faceplate), тренды с таблицей перьев, металлургический баланс, журнал тревог.

# 3. Состав и архитектура

## 3.1. Компоненты

Таблица 2 — Состав программных компонентов

| Компонент | Процесс | Назначение |
| --- | --- | --- |
| capd | Единственный серверный бинарник, порт 8000 | REST API + WebSocket, аутентификация и RBAC, приём телеметрии (идемпотентно), историк, тревоги ISA-18.2, ПИД-контуры, металлургические расчёты, реестр активов/тегов, встроенный SPA-интерфейс |
| edge | Шлюз сбора, отдельный процесс | Опрос Modbus TCP с периодом 1 с, нормализация к контракту телеметрии, буферизация store-and-forward при недоступности сервера (SQLite с подтверждением доставки), FC6-мост записи актуаторов |
| plantsim | Демонстрационный стенд, порты 1502 (Modbus) и 15080 (HTTP) | Математическая модель процесса обогащения за настоящим Modbus TCP сервером (FC3/FC4/FC6, ручной разбор MBAP) + HTTP-интерфейс сценариев. В эксплуатации заменяется контроллерами завода |

## 3.2. Схема взаимодействия

┌──────────────────────────────────────────┐

│  capd — единственный сервер :8000        │

│  api · auth · ingest · historian ·       │

│  alarms · control · metallurgy ·         │

│  registry · hub · store · web (SPA)      │

└────────▲──────────────────┬──────────────┘

HTTP batch     │                  │ GET /control/output

┌──────────┐  Modbus TCP   │      FC6-мост    │

│ plantsim │◄──────────────┴──────────────────┤

│ :1502/:15080                            │

└──────────┘        edge (шлюз сбора) ────┘

(демо-стенд)        store-and-forward буфер

Единственный путь телеметрии: plantsim/ПЛК → Modbus TCP → edge → приём (идемпотентно) → capd → историк и WebSocket. Виртуальные расчётные теги calc_* проходят через тот же контракт приёма.

## 3.3. Правила зависимостей

- SQL выполняется только в модуле store (единый владелец базы).

- Модули не вызывают друг друга по HTTP; обмен — через событийную шину hub и вызовы публичных функций доменных пакетов.

- Любая телеметрия проходит валидацию контракта schema; прямая запись показаний в базу в обход приёма отсутствует.

- Транспортный слой api не содержит формул и бизнес-правил.

- Конфигурация — только через переменные окружения, значения по умолчанию безопасные.

# 4. Технологический объект

Объект — участок флотационного обогащения медно-порфировой руды. Технологическая цепочка: бункер руды → дробилка → шаровая мельница с гидроциклоном (классификация) → флотация (rougher/scavenger с подачей собирателя и вспенивателя) → сгуститель → вакуум-фильтр → отгрузка кека; ветка хвостов направляется в хвостохранилище.

Таблица 3 — Номинальные параметры (стационарный режим)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Производительность по руде | 100 т/ч |
| Содержание Cu в питании (α) | 0,80 % |
| Содержание Cu в концентрате (β) | 22 % |
| Содержание Cu в хвостах (θ) | 0,08 % |
| Извлечение ε (расчёт) | ≈ 90,3 % |
| Выход концентрата γ | ≈ 3,3 % (3,29 т/ч) |
| Крупность слива P80 | 150 мкм |
| Крупность питания F80 | 6 500 мкм |
| Циркулирующая нагрузка CL | ≈ 250 % |
| Индекс работы Бонда Wi | 14,5 кВт·ч/т |
| Мощность мельницы | ≈ 1 250 кВт |
| pH флотации | 10,2 |
| Твёрдость питания флотации | 30 % тв. |
| Плотность сгущённого продукта | 45 % тв. |
| Влажность кека | 10,5 % |

# 5. Функции системы

## 5.1. Сбор данных и шлюз

Шлюз опрашивает все теги с периодом 1 с по Modbus TCP, нормализует значения к инженерным единицам по масштабным коэффициентам и передаёт на сервер батчами с идемпотентной повторной доставкой (message_id). Актуаторы читаются как телеметрия — обратная связь позиции. При недоступности сервера телеметрия накапливается в локальном буфере SQLite и после восстановления соединения досылается полностью, без дублей и потери порядка.

## 5.2. Историк

Хранение показаний — SQLite в режиме WAL (опционально PostgreSQL). Глубина хранения — не менее 30 суток при 35 тегах с частотой 1 Гц. Предоставляются мгновенные значения, агрегаты по интервалам и выгрузки CSV.

## 5.3. Металлургические расчёты

Расчёты выполняются на сервере каждые 5 секунд; результаты публикуются как виртуальные теги calc_* (попадают в историк и тренды) и в сводке API. Каждый показатель содержит строку формулы и теги-источники (аудируемость расчёта).

Таблица 4 — Основные расчётные показатели

| Показатель | Формула | Норма/цель |
| --- | --- | --- |
| Извлечение Cu, ε | ε = β(α−θ)/(α(β−θ))×100 | ≥ 88 % |
| Выход концентрата, γ | γ = (α−θ)/(β−θ)×100 | по балансу |
| Коэффициент обогащения, K | K = β/α | — |
| Съём концентрата (mass pull) | P = wi301/fi101×100 | — |
| Невязка массового баланса | err = (Qпит − Qконц − Qхв)/Qпит×100 | ≤ ±1 % |
| Сходимость извлечений | δ = (εдвухпрод − εмасс)/εдвухпрод×100 | ≤ 5 % отн. |
| Удельная энергия по Бонду | W = 10×Wi×(1/√P80 − 1/√F80) | ≈ 10,0 кВт·ч/т |
| Энергетический КПД мельницы | η = W×Qруда/EI×100 | ≈ 80 % |
| Циркулирующая нагрузка | CL = (Qцикл/Qсвеж)×100 − 100 | ≈ 250 % |
| Удельный расход собирателя | q = Qсоб×60/Qруда | ≈ 108 мл/т |

Превышение нормы невязки или расхождение извлечений переводит сводку в статус «предупреждение» с пояснением «данные несогласованы: проверь XRF/весы» — встроенный детектор недостоверных данных.

## 5.4. Супервизорное управление

Три ПИД-петли выполняются на сервере. Запись в станцию выполняет только FC6-мост шлюза: каждую секунду он опрашивает сервер и пишет значение актуатора методом FC6 исключительно в режиме АВТО. При недоступности сервера мост удерживает последние значения (актуаторы не сбрасываются в ноль — принцип безопасности по IEC 61511). Начальное состояние каналов — «удержание»: стенд/станция живут собственными значениями.

Таблица 5 — Параметры контуров управления

| Контур | Регулируемая величина | Воздействие | SP ном. | Диапазон SP | Kp / Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lic301 | Уровень пульпы флотомашины (li301, мм) | Хвостовая задвижка lc301, % | 500 | 450–650 | −0,06 / −0,02 |
| fic301 | Удельный расход собирателя (qi301×60/fi101, мл/т) | Задание насоса fc301, мл/мин | 108 | 30–300 | −1,2 / −0,4 |
| dic401 | Плотность сгущённого продукта (di401, % тв.) | Насос разгрузки fc401, % | 45 | 40–55 | −2,5 / −0,8 |

- Режимы: АВТО (ПИД активен) и РУЧН (выход задаётся оператором); смена режима и запись уставок — только с подтверждением и правом control.write, фиксируется в аудите.

- Безбамперный переход: при переводе в АВТО интеграл инициализируется от фактической позиции актуатора.

- Watchdog: при отсутствии достоверного PV дольше 10 секунд контур принудительно переводится в РУЧН, выход замораживается, формируется тревога control_fault.

- Ручные актуаторы вне контуров (задание питателя, клапан воды мельницы, насос вспенивателя, время цикла фильтра) — разовая запись с подтверждением, аудируется.

## 5.5. Тревоги (ISA-18.2)

Оценка пределов выполняется на сервере на каждом значении телеметрии. Приоритеты рационализированы; задержка срабатывания 3 с для критических и 10 с для остальных, гистерезис 1 % шкалы. Журнал alarm_events неизменяем и содержит события «сработала/сброшена/квитирована». Квитирование выполняется от имени оператора из сессии. При потере достоверных данных по активу более 10 с формируется тревога comm_loss.

## 5.6. Web-HMI

Интерфейс на русском языке, восемь страниц: мнемосхема (главная), тренды, металлургия, управление, тревоги, профили руды, администрирование, вход. Реализованы паспорт объекта (faceplate) по клику на узел мнемосхемы, тренды с таблицей перьев и диапазонами 15 мин — 24 ч, светлая и тёмная темы, системные шрифты (работа без внешней сети), tabular-nums для значений. Один WebSocket-канал на приложение; команды управления — только через REST с подтверждением.

# 6. Входы, выходы и карта регистров

Подключение: Modbus TCP, сервер стенда/контроллер, unit-id 1. Значения — int16 big-endian с масштабным коэффициентом. Всего 43 тега: 28 датчиков (входные), 7 актуаторов (выходные) и 8 расчётных виртуальных тегов.

## 6.1. Датчики (Input Registers, FC4)

Таблица 6 — Карта входных регистров

| Адрес | Тег | Описание | Ед. | Масштаб | Шкала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | fi101 | Производительность питателя | т/ч | 0,1 | 0–200 |
| 1 | ei101 | Мощность дробилки | кВт | 0,1 | 0–400 |
| 2 | ei201 | Мощность мельницы | кВт | 0,1 | 0–2500 |
| 3 | fi201 | Свежая вода в мельницу | м³/ч | 0,1 | 0–300 |
| 4 | pi201 | Давление питания гидроциклона | кПа | 0,1 | 0–350 |
| 5 | di202 | Плотность слива гидроциклона | г/л | 1 | 1300–1750 |
| 6 | xi201 | Крупность слива P80 | мкм | 1 | 40–300 |
| 7 | fi202 | Расход пульпы на гидроциклон | м³/ч | 0,1 | 0–600 |
| 8 | li301 | Уровень пульпы во флотомашине | мм | 1 | 200–800 |
| 9 | fi301 | Расход воздуха аэрации | м³/ч | 1 | 0–600 |
| 10 | ai301 | pH пульпы | — | 0,01 | 4–13 |
| 11 | qi301 | Расход собирателя (факт) | мл/мин | 1 | 0–500 |
| 12 | qi302 | Расход вспенивателя (факт) | мл/мин | 1 | 0–300 |
| 13 | di301 | Плотность пульпы флотации | % тв. | 0,1 | 10–45 |
| 14 | afi301 | Содержание Cu в питании, α (XRF) | % | 0,001 | 0,1–2,0 |
| 15 | afc301 | Содержание Cu в концентрате, β (XRF) | % | 0,01 | 5–30 |
| 16 | aft301 | Содержание Cu в хвостах, θ (XRF) | % | 0,001 | 0,01–0,5 |
| 17 | wi301 | Массовый расход концентрата | т/ч | 0,01 | 0–10 |
| 18 | wi302 | Массовый расход хвостов | т/ч | 0,1 | 0–200 |
| 19 | li401 | Уровень постели сгустителя | м | 0,01 | 0–8 |
| 20 | di401 | Плотность сгущённого продукта | % тв. | 0,1 | 20–70 |
| 21 | ei401 | Момент гребкового устройства | % | 0,1 | 0–100 |
| 22 | fi401 | Доза флокулянта | г/т | 0,1 | 0–50 |
| 23 | pi501 | Вакуум фильтра | кПа | 0,1 | 0–80 |
| 24 | mi501 | Влажность кека | % | 0,01 | 4–25 |
| 25 | wi501 | Производительность по сухому кеку | т/ч | 0,01 | 0–10 |
| 26 | tit101 | Температура пульпы | °C | 0,1 | 5–45 |
| 27 | si101 | Уровень рудного бункера | % | 0,1 | 0–100 |

## 6.2. Актуаторы и сценарные регистры (Holding Registers, FC3/FC6)

Таблица 7 — Карта регистров актуаторов

| Адрес | Тег | Описание | Ед. | Диапазон записи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | hc101 | Задание питателя | т/ч | 0–200 |
| 1 | fc201 | Клапан воды мельницы | % | 0–100 |
| 2 | fc301 | Задание насоса собирателя | мл/мин | 0–500 |
| 3 | fc302 | Задание насоса вспенивателя | мл/мин | 0–300 |
| 4 | lc301 | Хвостовая задвижка флотомашины | % | 0–100 |
| 5 | fc401 | Скорость насоса разгрузки сгустителя | % | 0–100 |
| 6 | hi501 | Время цикла фильтра | с | 10–120 |
| 7–8 | simcmd / simval | Сценарные регистры стенда (код и параметр) | — | 0–255 / ±32767 |

# 7. Технические характеристики

Таблица 8 — Нефункциональные показатели

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Задержка датчик → WebSocket | ≤ 2 с при опросе 1 с |
| Пропускная способность приёма | ≥ 100 значений/с без деградации |
| Глубина историка | ≥ 30 суток при 35 тегах × 1 Гц (SQLite WAL) |
| Поведение при обрыве шлюз ↔ сервер | буфер store-and-forward, полная доставка без дублей |
| Поведение при обрыве станция ↔ шлюз | качество offline, разрывы на трендах, без фиктивных значений |
| Холодный старт демо | рабочий интерфейс ≤ 30 с |
| Ресурсы | ≤ 200 МБ ОЗУ сервер, ≤ 50 МБ стенд |
| Сборка | go build / go vet / go test — чисто; фронтенд собирается без ошибок TypeScript |

# 8. Безопасность

- Локальные учётные записи в базе (PBKDF2-SHA256), роли «Оператор» и «Администратор»; seed: operator/operator и admin/admin (пароли демонстрационные — сменить перед реальной эксплуатацией).

- Серверные сессии в HttpOnly-cookie (SameSite=Lax, время жизни 12 ч); все API, кроме входа, требуют сессии; WebSocket — по cookie same-origin.

- RBAC-матрица: оператору разрешены квитирование тревог, запись уставок контуров и запуск сценариев; администратору — всё, включая реестр и аудит.

- Машинная аутентификация шлюзов — общий секрет GATEWAY_TOKEN (сравнение в постоянном времени); пользовательские сессии и ключи устройств разделены.

- Аудит всех мутаций с субъектом из сессии; команды управления выполняются только с явным подтверждением (confirm: true).

- Граница безопасности: супервизорный контур не подменяет средства противоаварийной защиты; при потере достоверных данных воздействие замораживается (IEC 61511).

# 9. Среда эксплуатации

Таблица 9 — Требования к среде

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ОС | Linux (поставляются unit-файлы systemd: cap-server, cap-gateway) |
| Исполнение | Статические бинарники Go, без внешних зависимостей времени выполнения |
| Порты | 8000 — сервер (UI/API/WS); 1502 — Modbus TCP стенда; 15080 — HTTP стенда (только демонстрация) |
| Браузер | Актуальные Chrome/Firefox/Edge, same-origin, без расширений и CDN |
| База данных | SQLite (WAL) по умолчанию; PostgreSQL — для промышленной эксплуатации |
| Сеть | Локальный контур; внешние соединения не требуются (air-gap) |

# 10. Комплектность поставки и документации

- Исходный код: backend/ (Go — сервер, шлюз, стенд), frontend/ (React-HMI), demo/ (скрипты демонстрации), deploy/ (unit-файлы systemd, install.sh).

- Техническое задание (TZ_OBOGASHCHENIE.md) — полный контракт системы, включая карту регистров и критерии приёмки.

- Настоящий технический паспорт; руководство оператора; презентационные материалы.

# 11. Ограничения текущей версии

- Одиночный узел: отказоустойчивость и кластеризация не предусмотрены.

- Аутентификация предприятия (OIDC/LDAP) не подключена — только локальные учётные записи.

- Долгосрочное сжатие исторических данных (downsampling) отсутствует.

- В демонстрационном контуре используется Modbus TCP; драйверы OPC UA и Sparkplug сохранены в коде шлюза.

- Мобильная версия интерфейса не предусмотрена.

- Профили руды влияют на уставки тревог и целевые показатели платформы; смена типа руды в модели стенда выполняется сценарием и с профилями не синхронизируется автоматически.

# 12. Испытания и приёмка

Автоматические проверки: юнит-тесты физики стенда (стационарный массовый баланс ±0,5 %; извлечение в номинале 88–92 %), Modbus-сервера (FC3/FC4/FC6 против реального клиента, исключения на прочие коды), металлургии (эталонные значения), ядра ПИД (шаг, ограничения, watchdog, безбамперный переход), интеграционные тесты API (идемпотентность приёма, аутентификация, RBAC, тревоги) и шлюза (буфер/доставка, FC6-мост). Сквозная демонстрация воспроизводится скриптом demo/run-demo.sh от начала до конца без ручных правок.

# Приложение А. Использованные стандарты и литература

- B.A. Wills, J.A. Finch. Wills' Mineral Processing Technology, 9th ed. — баланс (гл. 3), измельчение и Бонд (гл. 5), кинетика флотации (гл. 12).

- ISA-5.1 — условные обозначения КИП; ISA-18.2 — управление тревогами; ISA-101 — проектирование HMI.

- Modbus Application Protocol Specification V1.1b3 (MBAP, FC3/FC4/FC6).

- IEC 61508/61511 — принципы безопасности супервизорного контура (watchdog, удержание воздействия при потере связи).