C A P O P E R A T I N G M A N U A L Complex Automation Pro (CAP) Руководство по эксплуатации и технический паспорт Обозначение: CAP-РЭ-01 Версия платформы: MVP Правообладатель: 4codegit Дата: 10.09.2026 Complex Automation Pro Лицензия MIT

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	1

2. Состав и архитектура системы	1

3. Требования к вычислительной среде	2

4. Установка и запуск	3

4.1. Быстрый старт (монолитный режим)	3

4.2. Микросервисный режим	3

4.3. Подключение реального Modbus-устройства	3

5. Интерфейс оператора	3

5.1. Страница «Обзор»	4

5.2. Страница «Аналитика»	4

5.3. Страница «Аварии»	5

5.4. Страница «Профили»	6

5.5. Страница «Настройки»	6

6. Подключение источников данных	6

7. Расчётные технологические показатели	7

8. Справочник API (v1)	8

9. Переменные окружения	9

10. Безопасность и границы применения	9

11. Диагностика неисправностей	10

12. Свидетельство о приёмке	10

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц: правый клик по оглавлению — «Обновить поле».

# 1. Общие сведения

Complex Automation Pro (CAP) — программная платформа мониторинга технологических процессов обогатительной фабрики. Платформа собирает телеметрию с датчиков и контроллеров через edge-шлюзы по промышленным протоколам (Modbus TCP, OPC UA, MQTT Sparkplug B), хранит историю измерений, вычисляет производные технологические показатели, отслеживает аварии и предоставляет оператору веб-панель контроля.

CAP является системой наблюдения (уровень 3 по модели ISA-95) и не осуществляет управления технологическим оборудованием: приём данных — только чтение, контуры регулирования, блокировки и аварийные остановы остаются в независимых системах управления. Потеря или компрометация CAP не останавливает производство.

Таблица 1. Сведения об изделии

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Complex Automation Pro (CAP) |
| Версия | MVP (ветка main репозитория) |
| Правообладатель | 4codegit |
| Лицензия | MIT (файл LICENSE) |
| Репозиторий | github.com/4codegit/complex_automation_pro |
| Языки реализации | Go (сервер, шлюзы), TypeScript/React (панель) |
| Статус | Опытная эксплуатация, режим разработки |

# 2. Состав и архитектура системы

Система состоит из центральной платформы и пограничных шлюзов. Центральная платформа развёртывается в двух режимах из одного кода: монолитном (разработка и демонстрация, один процесс cmd/server) либо микросервисном — семь независимых сервисов за единой входной точкой gateway-api.

Таблица 2. Компоненты системы (микросервисный режим)

| Компонент | Порт | Назначение |
| --- | --- | --- |
| gateway-api | 8000 | Единая входная точка: маршрутизация API и дашборда |
| live | 8001 | Веб-панель, WebSocket-поток, симулятор (только разработка) |
| ingest | 8002 | Приём телеметрии от шлюзов, идемпотентность, коды качества |
| historian | 8003 | История измерений, агрегаты, CSV-отчёты, аналитика |
| alarms | 8004 | Аварии: состояния, квитирование, уставки |
| profiles | 8005 | Профили руды: черновик — согласование — активация |
| registry | 8006 | Реестр оборудования, сигналов и шлюзов |
| identity | 8007 | Роли доступа (RBAC), назначения, журнал аудита |
| gateway (edge) | — | Опрос приборов, буфер store-and-forward, доставка на сервер |

Буферизация на краю сети (store-and-forward) гарантирует сохранность данных при потере связи: каждое сообщение пишется в локальную базу SQLite (WAL) и доставляется на сервер пакетами с повторными попытками; после восстановления связи очередь полностью досылается.

# 3. Требования к вычислительной среде

Таблица 3. Минимальные требования

| Компонент | Требование |
| --- | --- |
| Операционная система | Linux x86-64 (проверено на Fedora; совместимо с любым современным дистрибутивом) |
| Среда выполнения Go | Go 1.22 или новее (сборка из исходников) |
| Сборка панели | Node.js 18+ и npm (только при изменении интерфейса) |
| База данных | SQLite (встроенная, по умолчанию) или PostgreSQL |
| Сеть | TCP: порты 8000–8007 (режим микросервисов) либо 8000 (монолит); доступ шлюзов к приборам по сети |

# 4. Установка и запуск

## 4.1. Быстрый старт (монолитный режим)

Сборка и запуск одной командой — скрипт собирает веб-панель, встраивает её в бинарник сервера, запускает сервер и демонстрационный шлюз, затем проверяет готовность:

cd backend && ./run.sh

После сообщения о готовности панель доступна по адресу http://127.0.0.1:8000. Остановка: fuser -k 8000/tcp. Альтернатива без пересборки панели и шлюза: scripts/start.sh (только сервер).

## 4.2. Микросервисный режим

Запуск восьми независимых процессов (live → остальные сервисы → gateway-api; сервис live первым выполняет миграции базы):

cd backend && scripts/services.sh start

Управление: scripts/services.sh status — состояние процессов; scripts/services.sh stop — остановка. Все сервисы отвечают через единый адрес http://127.0.0.1:8000; внешне режим неотличим от монолита.

## 4.3. Подключение реального Modbus-устройства

Скрипт отключает демонстрационный симулятор и направляет шлюз на указанный Modbus TCP-источник (планшет с приложением-симулятором, контроллер, преобразователь):

cd backend && scripts/phone-modbus.sh <IP-адрес>[:порт]

Карта регистров демо-источника приведена в разделе 6. Изменение значения регистра отражается на панели в течение двух секунд; при потере связи историк фиксирует интервалы «нет связи» (quality=offline), восстановление — автоматическое.

# 5. Интерфейс оператора

Панель — одностраничное приложение с боковой навигацией: Обзор, Аналитика, Аварии, Профили, Настройки, Инструктор. Тема оформления переключается внизу бокового меню (по умолчанию светлая).

## 5.1. Страница «Обзор»

Сводное состояние фабрики: карточки технологических участков с текущими значениями и индикаторами качества каждого сигнала, живой график телеметрии по всем метрикам. Карточка участка подсвечивается при выходе значения за пределы, заданные активным профилем руды.

Рисунок 1. Страница «Обзор»: участки, живая телеметрия

## 5.2. Страница «Аналитика»

Расчётные технологические показатели, вычисляемые на сервере из последних измерений и активного профиля руды: содержание твёрдого в пульпе, удельный расход реагента, сухая производительность, статусы коридоров pH, крупности P80 и влажности. Формула каждого показателя выводится на карточке; отсутствие исходных данных отображается явно — значения не подменяются оценками.

Рисунок 2. Страница «Аналитика»: расчётные показатели и статусы коридоров

## 5.3. Страница «Аварии»

Активные аварии и алермы в стиле ISA-18.2 с приоритетами (critical/high/medium), журналом тревог и квитированием. Квитирование выполняет аутентифицированный оператор (поле «Оператор»); событие фиксируется в неизменяемом журнале аудита.

Рисунок 3. Страница «Аварии»

## 5.4. Страница «Профили»

Версионированные профили руды задают технологические коридоры и уставки. Жизненный цикл: черновик — согласование — активация. Активный профиль определяет пороги, по которым оцениваются коридоры на странице «Аналитика», и уставки демонстрационного симулятора.

## 5.5. Страница «Настройки»

Администрирование платформы: реестр оборудования и сигналов (добавление участков и датчиков с выбором типа — температура, pH, плотность, расход, уровень, влажность и другие), история телеметрии с контролем качества, роли доступа и назначения (RBAC), журнал аудита. Регистрация сигнала делает его доступным приёму; источник данных указывается в конфигурации шлюза (раздел 6).

Рисунок 4. Страница «Настройки»: реестр, датчики, доступ

# 6. Подключение источников данных

Шлюз опрашивает приборы по драйверу, выбираемому переменной SOURCE_DRIVER: simulated (демо-генератор), opcua (poll/subscribe), modbus (Modbus TCP, только чтение, функции 1–4), sparkplug (MQTT Sparkplug B, роль host-приложения). Каждый сигнал описывается в переменной TAGS в формате «идентификатор_тега:единица|адрес_источника».

Таблица 4. Синтаксис адреса источника по драйверам

| Драйвер | Пример TAGS | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| modbus | plant-a.grinding.mill_power:kW¦reg=hr:100:f32 | область hr¦ir¦c¦di, адрес, тип bool/u16/i16/u32/i32/f32 (суффикс sw — перестановка слов), необязательный масштаб |
| opcua | …:unit¦node=ns=2;s=Sim.PV | NodeId OPC UA |
| sparkplug | …:unit¦sp=group/edge/metric | путь метрики Sparkplug B |

Подключение сервера к OPC UA с политиками безопасности Sign/SignAndEncrypt и аутентификацией по сертификату x509 описано в ARCHITECTURE_DECISIONS.md (ADR-001). Драйверы не содержат путей записи — граница «только чтение» соблюдена на уровне кода.

Демонстрационная карта регистров для Modbus-симулятора на планшете:

Таблица 5. Демо-карта holding-регистров (масштаб применяется автоматически)

| Регистр | Тег | Показатель | Введите | На панели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR 0 | plant-a.flotation.ph_level | pH флотации | 958 | 9.58 pH |
| HR 2 | plant-a.crushing.pulp_density | Плотность пульпы | 1650 | 1.650 г/см³ |
| HR 4 | plant-a.dewatering.dryer_temperature | Температура сушки | 1413 | 141.3 °C |
| HR 6 | plant-a.dewatering.cake_moisture | Влажность кека | 806 | 8.06 % |

# 7. Расчётные технологические показатели

Сервис historian вычисляет производные показатели (GET /api/v1/analytics/process) из последних измерений и активного профиля руды. Формулы прозрачны и проверяемы; отсутствие исходных данных даёт статус «нет данных» без подстановки оценок.

Таблица 6. Расчётные показатели

| Показатель | Формула | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Твёрдое в пульпе, % | %S = ρт·(ρп−ρв)/((ρт−ρв)·ρп)·100 | массовый баланс на 1 м³ пульпы; ρт = 2.7 г/см³ (сульфидные руды) |
| Удельный расход реагента, мЛ/т | q = Qр·60 / Qт | Qр — дозировка, мЛ/мин; Qт — производительность, т/ч |
| Сухая производительность, т/ч | Qсух = Qт·(1 − W/100) | W — влажность концентрата, % |
| Коридоры pH, P80, влажности | сравнение с thresholds профиля | статусы: норма / внимание (запас менее 10% диапазона) / нарушение |

# 8. Справочник API (v1)

Все методы доступны под префиксом /api/v1. Приём данных идемпотентен: повторная доставка не создаёт дублей. Полный контракт — TZ_DEVELOPMENT.md, контрактные тесты — internal/api.

Таблица 7. Основные методы

| Метод и путь | Назначение |
| --- | --- |
| POST /ingest/telemetry(:batch) | Приём телеметрии от шлюзов (одиночный/пакетный) |
| GET /telemetry, /telemetry/latest | История; последнее значение с признаком устаревания |
| GET /telemetry/aggregate | Агрегация в корзины (30с…1д; avg/min/max/sum/count/last) |
| GET /analytics/process | Расчётные технологические показатели (раздел 7) |
| GET/POST /alarms/active, /alarms/{id}/ack | Активные аварии; квитирование с аудитом |
| GET/PUT/DELETE /alarms/limits | Уставки (рационализация по ISA-18.2) |
| GET/POST /profiles(+ approve/activate) | Профили руды и управление изменениями |
| /assets, /tags, /gateways | Реестр оборудования, сигналов, шлюзов |
| GET/POST /access/roles, /assignments, /audit | Роли, назначения, журнал аудита |
| GET /health | Готовность сервиса и зависимостей |
| GET /ws | Живой поток событий панели (WebSocket) |
| GET /reports/readings/csv, /reports/alerts/csv | Экспорт истории и тревог в CSV |

# 9. Переменные окружения

Таблица 8. Основные переменные (полный список — backend/.env.example)

| Переменная | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- |
| HTTP_ADDR | 127.0.0.1:8000 | адрес прослушивания |
| DB_URL | sqlite://./cap.db | хранилище: sqlite:// либо postgres:// |
| SIMULATOR_ENABLED | true | демо-генератор (выключать с реальными источниками) |
| STALENESS_SECONDS | 60s | порог признака устаревания данных |
| SOURCE_DRIVER | simulated | драйвер шлюза: simulated/opcua/modbus/sparkplug |
| MODBUS_ADDR / MODBUS_UNIT_ID | — / 1 | адрес Modbus TCP-устройства и unit id |
| MQTT_BROKER | — | адрес брокера для драйвера sparkplug |
| OPCUA_ENDPOINT | — | конечная точка OPC UA |
| TAGS | демо-набор | карта сигналов шлюза (раздел 6) |
| EVENT_SINKS | — | приёмники живых событий (режим микросервисов) |
| GATEWAY_BUFFER_DB | ./gateway-buffer.db | файл буфера store-and-forward |

# 10. Безопасность и границы применения

- Платформа выполняет только операции чтения по отношению к АСУ ТП: драйверы не содержат функций записи, каналы управления отсутствуют.

- Изменение конфигурации (реестр, профили, уставки, роли) требует соответствующего разрешения RBAC и фиксируется в неизменяемом журнале аудита (кто, что, когда).

- Квитирование аварии не влияет на технологический процесс и не скрывает исходную историю событий.

- Симулятор и страница «Инструктор» предназначены только для разработки и обучения; в производственном развёртывании SIMULATOR_ENABLED=false.

- Для производственной среды используйте PostgreSQL, выделенные учётные записи и сетевое разграничение (OT-сегмент отделён от корпоративной сети).

# 11. Диагностика неисправностей

Таблица 9. Типовые ситуации

| Симптом | Вероятная причина | Действие |
| --- | --- | --- |
| Панель не открывается | Сервер не запущен | scripts/start.sh либо ./run.sh; проверьте /api/v1/health |
| Карточки показывают «нет данных», точки сигналов красные | Шлюз потерял связь с устройством | Проверьте адрес/порт источника, состояние прибора; журнал шлюза gateway.log |
| Значения не меняются при изменении регистра | Прибор шлёт неизменное значение | Это нормальное поведение: прямая линия = постоянный сигнал |
| В логе шлюза «server unreachable», растёт буфер | Сервер недоступен | Запустите сервер; буфер досылается автоматически (backfill) |
| 403 при изменениях в реестре | У субъекта нет роли | Назначьте роль: Настройки → Уровни доступа (субъект admin — platform_admin) |
| Оглавление PDF/Word без номеров страниц | Поля не обновлены | В Word: правый клик по оглавлению — «Обновить поле» |

# 12. Свидетельство о приёмке

Выполнены автоматические проверки: контрактные и модульные тесты Go (gofmt, go vet, go build, go test), сборка веб-панели, живые сценарии: монолитный запуск, микросервисный запуск, сквозной сценарий отказа сервера с полным досылом буфера, приём телеметрии от реального Modbus TCP-устройства, расчётные показатели. Результат — соответствие функциональным требованиям MVP.

Таблица 10. Сведения о версии

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Обозначение документа | CAP-РЭ-01 (руководство по эксплуатации) |
| Версия платформы | MVP, коммит main (см. git log) |
| Дата составления | 10.09.2026 |
| Состав документа | 12 разделов, 10 таблиц, 4 рисунка |
| Язык | Русский |

Документ сопровождает исходный код репозитория и обновляется при изменении состава системы. Вопросы эксплуатации — файлы README.md, LOCAL_DEVELOPMENT.md, TZ_DEVELOPMENT.md в корне репозитория.